ООО «Приборостроительная компания «Высоковольтные Технологии»

ТРАНСФОРМАТОРЫ  ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИЛОВЫЕ

ТВС-25/2, ТВС-25/2-36

ПАСПОРТ

4227-005- 22378101-2016 пс

г. Волгоград

2023

СОДЕРЖАНИЕ.

1. НАЗНАЧЕНИЕ	3

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ	3

3. УСТРОЙСТВО	4

4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ	5

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	5

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ	5

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	5

8. КОМПЛЕКТНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ	6

9. УТИЛИЗАЦИЯ	6

10. Упаковка	6

11. МАРКИРОВКА	6

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ	7

13. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	8

14. ОТМЕТКИ О ГАРАНТИЙНОМ РЕМОНТЕ					  8

# 1. НАЗНАЧЕНИЕ.

Трансформаторы высоковольтные серии ТВС-25/2 и ТВС-25/2-36  с средней точкой вторичной обмотки предназначены для преобразования по уровню напряжения переменного тока синусоидальной формы частотой 50 Гц и генерирования напряжения постоянного (выпрямленного) тока с частотой пульсаций 100 Гц посредством внешнего или встроенного двухполупериодного диодного выпрямителя и применяются для проведения высоковольтных испытаний, в качестве источника зарядного тока емкостных объектов, диагностировании  и разрушении изоляции, ограничителей перенапряжений, твердых диэлектриков, средств защиты и других  материалов, для испытаний которых требуется высокое напряжение.

Трансформатор предназначен для работы при температуре окружающего воздуха от минус 20 до плюс 40 ºC и относительной влажности до 98 % при температуре 25 ºC.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Технические характеристики ТВС-25/2.

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Диапазон регулирования напряжения переменного тока частотой 50 Гц первичной обмотки, В | 0,10…250,0 |
| Номинальное напряжение переменного тока первичной обмотки, В | 220,0 ± 2,0 % |
| Номинальное значение напряжения переменного тока вторичной обмотки, кВ | 25,0 |
| Максимальное значение напряжения переменного тока вторичной обмотки, кВ | 30,0 |
| Максимальное выходное значение силы переменного тока, мА | 175,0 |
| Номинальный ток холостого хода, при напряжении на первичной обмотке 220,0 В, мА (не более) | 800 |
| Габаритные размеры трансформатора, мм | (370±10)х(500±10)х(310±10) |
| Масса, кг | 45±5 |
| Электропитание от сети переменного тока | (50 ± 10) Гц, (220 ± 22) В |
| Максимальная потребляемая мощность, ВА | 5800 |
| Режим работы при мощности 3000 ВА При длительности цикла 1 час | ПВ = 15 % без принудительной системы охлаждения |
| Средний срок службы, лет, не менее | 5 |
| Рабочие условия применения: температура окружающего воздуха, °C относительная влажность воздуха, % атмосферное давление, кПа | от минус 20 до плюс 40 98 при 25 °С от 84 до 106,7 |

Дополнительные технические характеристики для ТВС-25/2-36

| Максимальное значение напряжения постоянного тока, кВ | 36 |
| --- | --- |
| Максимальный выходной постоянный ток, мА | 175 |
| Относительная погрешность встроенного делителя напряжения | 2,00% |
| Коэффициент деления делителя напряжения при входном сопротивлении вольтметра 1 МОм | 1:1000; 1:10000 |
| Габаритные размеры трансформатора, мм | (450±10)х(560±10)х(340±10) |
| Масса, кг | 50±5 |

Штанга заземления 						нет / да.

Напряжение питания электромагнита  штанги заземления		15 или 220 В.

Напряжение питания электромагнита  переключателя

рода тока и разрядника					15 или 220 В.

Полярность выходного напряжения			отрицательная / положительная.

Электрическое подключение					клеммы.

Принудительная система охлаждения				нет / да.

Дроссель для регулирования напряжения короткого замыкания	нет / да.

# 3. УСТРОЙСТВО.

Трансформаторы выполнены в металлическом корпусе с последующей окраской. В состав входят следующие узлы:

- высоковольтный трансформатор с двумя вторичными обмотками;

- изолятор — 1 или 2 шт (зависит от модели);

- дисковый антикоронный экран — 1 или 2 шт (зависит от модели);

- клемма заземления и разъем для подключения;

- межобмоточный экран.

Рис 1. Трансформатор ТВС-25/2.

Рис 2. Трансформатор ТВС-25/2-36.

4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.

При эксплуатации трансформаторов соблюдайте "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок" (ПОТЭУ) и общие правила техники безопасности при работе на высоковольтных установках.

К работе с трансформаторами может быть допущен электротехнический персонал, имеющий группу по электробезопасности не ниже III и допуск к самостоятельной работе в электроустановках напряжением свыше 1000 В, предварительно обученный безопасным методам работы с высоковольтными трансформаторами.

Все лица, работающие по эксплуатации и техническому обслуживанию трансформатора, должны быть предварительно обучены безопасным методам работы и знать в соответствующем объёме "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок".

Лица, не прошедшие аттестации, к работе не допускаются.

Рабочее место персонала должно соответствовать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004-76.

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.

Перед проведением испытания над объектом испытаний  необходимо соединить трансформатор и объект испытаний согласно схеме, изображённой на рис. 1.  Трансформатор и объект испытаний должны быть заземлены.

Проверить работоспособность трансформатора, путем подачи на объект испытаний, малых значений высокого напряжения( 1-2 кВ).  Наличие напряжения контролировать внешним киловольтметром.

При отсутствии напряжения, трансформатор считать неисправным.

Внимание! В верхней части высоковольтного изолятора трансформатора в области антикоронного экрана во время испытания формируется высокое напряжение. Трансформатор должен быть удален от любых металлических конструкций на расстояние, предотвращающее электрический пробой.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ.

Периодически протирать этиловым спиртом высоковольтный изолятор трансформатора.

В случае отказа, трансформатор (или его узел) подлежит ремонту на предприятии-изготовителе.

# 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ.

Упакованные трансформаторы транспортируют любым видом транспорта, обеспечивающим сохранность их от повреждений в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов при транспортировании — должны соответствовать  п.1.1.16 ТУ.

Условия хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды — 2 по ГОСТ 15150.

# 8. КОМПЛЕКТНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ.

| Наименование | Обозначение | Кол., шт. |
| --- | --- | --- |
| Трансформатор высоковольтный | ПКВТ.4227.0051.04 | 1 |
| Паспорт | 4227-005-22378101-2016 пс | 1 |

# 9. УТИЛИЗАЦИЯ.

Трансформатор не содержит в себе материалов, представляющих опасность для жизни.

Утилизация прибора осуществляется отдельно по группам материалов: пластмассовые, металлические, трансформаторное масло.

# 10. УПАКОВКА.

Упаковка трансформаторов высоковольтных испытательных согласно п.6 ТУ.

# 11. МАРКИРОВКА.

## Маркировка трансформатора должна соответствовать ГОСТ Р 52319.

### 1. Маркировка трансформатора наносится на заднюю стенку.

### 2. Маркировка трансформатора содержит наименование клемм подключения и заводской номер блока.

### 3. Маркировки на трансформатор наносятся с помощью самоклеющихся металлических или полимерных шильдиков, имитирующих металлические.

### 4. На упаковочной таре должны быть нанесены наименование изделия, а также знаки, указывающие способы транспортирования: "верх", "не бросать". Стрелками должны быть указаны винты, которые необходимо выкручивать для вскрытия тары.

### 5. Транспортная маркировка  - по ГОСТ 14192.

# 12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ.

Трансформатор высоковольтный испытательный ТВС-25/2, ТВС-25/2-36

заводской номер №  ______________       соответствует    ТУ 4227-005-22378101-2013 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления			/		201__ года

М.П. ОТК

подпись ОТК	расшифровка

Дата продажи			/		201__ года

М.П.

Параметры трансформатора:

Ток холостого хода при выходном напряжении 25,00 кВ, не более ______А. 	Напряжение короткого замыкания трансформатора ________%.		Напряжение короткого замыкания трансформатора с дросселем________%.

Соответствие напряжений вторичной обмотки и делителя напряжения при входном сопротивлении вольтметра 1 МОм.

| Напряжение вторичной обмотки, кВ | Напряжение делителя напряжения, В |
| --- | --- |
| переменное | постоянное | переменное | постоянное |

13. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие трансформатора высоковольтного испытательного ТВС-25/2 и ТВС-25/2-36 требованиям ТУ при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации, указанных в паспорте на установку.

### Гарантийный срок эксплуатации составляет 1 год.

Сроки выполнения ремонтных работ на гарантийное изделие устанавливаются согласно законодательству, действующему на территории Российской Федерации.

На каждое изделие выдаётся гарантийный талон, в котором должны быть указаны:

дата продажи

наименование продавца его адрес, подпись ответственного лица и печать

наименование покупателя его адрес, подпись ответственного лица и координаты для связи, в случае ремонта.

Если талон не заполнен, заполнен не полностью или заполнен с исправлениями, которые вызывают сомнение в достоверности данных, гарантийные обязательства исчисляются от даты изготовления изделия, которая указана в разделе СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ.

В период гарантийного срока эксплуатации изготовитель производит бесплатный ремонт оборудования, вышедшего из строя, при условии, что потребителем не были нарушены правила эксплуатации. Гарантия не распространяется на оборудование с механическими дефектами, полученными в результате небрежной эксплуатации или транспортировки.

Гарантийное оборудование может быть передано Изготовителю через торговую сеть Продавца.

По истечении гарантийного срока изготовитель осуществляет сервисное обслуживание по отдельному договору.

Внимание! Самовольное внесение изменений в конструкцию схем и узлов может стать причиной отмены гарантии производителя.

Внесение изменений в конструкцию трансформатора высоковольтного испытательного ТВС-25/2 и ТВС-25/2-36 не допускается, так как они могут оказать отрицательное влияние на безопасность, срок службы и эксплуатационные характеристики изделия. Ущерб, вызванный такими изменениями или установкой дополнительных узлов и деталей, под гарантию изготовителя не попадает.

14. ОТМЕТКИ О ГАРАНТИЙНОМ РЕМОНТЕ.

| Срок проведения ремонта | Фамилия и подпись лица, проводившего ремонт | Описание выполненных работ |
| --- | --- | --- |

Изготовитель:

ООО «ПК «Высоковольтные Технологии »

400120 Волгоград, ул. милиционера Буханцева 44/1.

Тел. 8(8442)52-52-08.

www.pkvt-engineering.ru.